## List1
Technické podmínky LED svítidel
LED svítidla musí obsahovat tyto kritéria:
| Silniční - 375ks o příkonu 31W, 8ks o příkonu 50W | Parkové - 14ks o příkonu 40W | Přechodové - 2ks o příkonu 47W
Základní technické parametry | Požadovaná hodnota | Požadovaná hodnota | Požadovaná hodnota
Těleso svítidla | Tlakově litý hliník | Tlakově litý hliník | Tlakově litý hliník
Kryt svítidla | Rovné tvrzené sklo | Rovné tvrzené sklo | Rovné tvrzené sklo
Povrchová úprava | barva šedá | barva šedá | barva šedá
Horní část svítidla | Svítidla se samočistícím efektem | Hladká horní část svítidla bez žeber | Svítidla se samočistícím efektem
Polohování svítidla + - | (+-10°) | Sadové svítidlo | (+-10°)
Krytí svítidla | min. IP66 | min. IP65 | min. IP66
Odolnost proti mechanickému poškození | IK09 | IK08 | IK09
Montáž svítidla | montáž na sloup průměr 48-60mm, variantně 60-76mm | montáž na sloup průměr 48-60mm | montáž na sloup průměr 48-60mm, variantně 60-76mm
Hmotnost svítidla | max. 4kg | max. 10kg | max. 4kg
Mechanické vybavení svítidla | Možnost doplnění NEMA konektoru jako součást svítidla | Beznářaďový přístup k předřadné části svítidla | Možnost doplnění NEMA konektoru jako součást svítidla
| Beznářaďový přístup do svítidla |  | Beznářaďový přístup do svítidla
Velikost svítidla | Svítdlo musí být z pohledového důvodu vůči sloupu robusní alespoň 433mm dlouhé | Svítidlo kruhového tvaru | Svítdlo musí být z pohledového důvodu vůči sloupu robusní alespoň 433mm dlouhé
Chlazení | Pasivní | Pasivní | Pasivní
Oddělená optická a napájecí část pro zamezení vzájemného ohřívání
Technologie osvětlení | Standardizované LED moduly | Standardizované LED moduly | Standardizované LED moduly
Životnost LED | 100.000 Hodin L90B10 | 100.000 Hodin L90B10 | 100.000 Hodin L90B10
Servisovatelnost | Možnost výměny LED zdrojů i předřadníku | Možnost výměny LED zdrojů i předřadníku | Možnost výměny LED zdrojů i předřadníku
| Možná zaměnitelnost LED modulů a driverů min. od dvou různých výrobců | Možná zaměnitelnost LED modulů a driverů min. od dvou různých výrobců | Možná zaměnitelnost LED modulů a driverů min. od dvou různých výrobců
Dostupná teplota chromatičnosti | PC Amber, 2700K až 3000K | PC Amber, 2700K až 3000K | 4000K až 5000K
Účinnost svítidla | min. 120lm/W (při 3000K) | min. 120lm/W (při 3000K) | min. 120lm/W (při 3000K)
Pracovní teplota | teplota -35°C až + 45°C | teplota -35°C až + 40°C | teplota -35°C až + 45°C
Index podání barev | RA>70, PC Amber RA>40 | RA>70, PC Amber RA>40 | RA>70, PC Amber RA>40
Optická část | optiky PMMA, provedení pro komunikace, chodníky, parkoviště | optiky PMMA, provedení pro komunikace, chodníky, parkoviště | optiky PMMA, provedení pro komunikace, chodníky, parkoviště
Roziko poškození modrým světlem | Max. RG2 | Max. RG2 | Max. RG2
Odchylka rozdílu barevného odstínu LED | max. MacAdam 5 | max. MacAdam 5 | max. MacAdam 5
Třída izolace | I, II | I, II | I, II
Certifikace | CE, ENEC | CE | CE, ENEC
Odolnost proti přepětí | 10kV 1,2/50 ms + možnost použití přídavného zařízení proti přepětí 10kV | 10kV 1,2/50 ms + možnost použití přídavného zařízení proti přepětí 10kV | 10kV 1,2/50 ms + možnost použití přídavného zařízení proti přepětí 10kV